- Informacje ogólne

- Opis systemu zasilania budynku Radiologii

- Instalacje wewnętrzne

  - Instalacja tras kablowych

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

    - Instalacja połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach G2 i G1

  - Instalacja wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic

    - Wewnętrzne linie zasilające

    - Rozdzielnice pomieszczeń G2

    - Rozliczenie energii

  - Instalacja oświetlenia podstawowego

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

  - Instalacja gniazd wtykowych

  - Instalacja przyzywowa

  - Instalacja uziemiająca

  - Instalacja zasilająca urządzenia wentylacji i klimatyzacji

  - Instalacja sieci LAN

  - Instalacja telefoniczna

  - Zasilacze UPS

  - Ochrona przed porażeniem

  - Ochrona przed przepięciami

- Instalacja cctv

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy

- Instalacja SSP

- Bilans mocy

- RYSUNKI

E-01 Trasy linii kablowych zasilających budynek Radiologii- pokazane na PZT część Architektura

E-02 Schemat zasilania szpitala IMID

E-03 Schemat zasilania budynku Radiologii

E-04 Instalacja gniazd wtykowych

E-05 Instalacja oświetlenia

E-06 Instalacja wyrównawcza i uziemiająca

E-07 Schemat zasadniczy systemu SSP

E-08 Architektura systemu DSO

E-09 Rozmieszczenie elementów systemu SSP i DSO

- Informacje ogólne

Zakresem projektu  w części elektrycznej ujęto instalacje elektryczne pomieszczeń budynku podziemnego dostępnego z podziemnego łącznika budynków: "Lipsk" i "Budynku Głównego". Projektowany podziemny budynek będzie przeznaczony na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej - lokalizacje pracowni diagnostycznych  MR i CT obejmujące:

- instalacja tras kablowych

- instalacja połączeń wyrównawczych

- instalacja zewnętrznych i wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic

- instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtykowych: ogólnego przeznaczenia, komputerowych i telefonicznych, awaryjnych

- instalację sieci LAN

- instalację telefoniczną

- instalację monitoringu cctv

- instalację przywoławczą

- instalację w pomieszczeniach grupy G2

- instalacja uziemiająca

- instalację DSO

- instalację SSP

- Opis systemu zasilania budynku RADIOLOGII

Zasilanie podstawowe stanowi stacja z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 1250 kVA. Ze stacji zasilana będzie:

- niezależną linią kablową 5xYKXS 1x185 mm2 rozdzielnia tomografu

- linią kablową 5xYKXS 1x185 mm2 rozdzielnica główna Radiologii RG_R

Zasilanie rezerwowe  YKXs 5X25 mm2 realizowane będzie  z agregatu prądotwórczego o mocy 250 kVA (wspólnego dla budynków LIPSK, NAMYSŁÓW i RADIOLOGII) podłączonego do rozdzielnicy RR_R poprzez układ SZR z czasem przełączania około 10s.

Z rozdzielnicy głównej zasilane będą:

- sekcja wentylacyjna- zasilająca urządzenia grzewczo- wentylacyjne

- rozdzielnica rezonansu

Z rozdzielnicy rezerwowanej zasilane będą obwody podtrzymania awaryjnego rezonansu (UPS) oraz rozdzielnia R(IT) 1 ( z transformatorem separacyjnym)  do zasilania odbiorów medycznych pomieszczeń G2.

Rozdzielnice zamontowane będą w pomieszczeniu recepcji. Przycisk wyłączenia pożarowego PWP znajdować się przy centrali pożarowej (Izba przyjęć Budynku Głównego)

- Instalacje wewnętrzne

  - Instalacja tras kablowych

Zaprojektowano trasę kablową w głównym ciągu komunikacji w przestrzeni sufitu podwieszanego. Trasa z koryta kablowego stalowego , ocynkowanych o szerokości 100 i 300mm. Zaprojektowano dwa ciągi koryt, jeden dla kabli energetycznych, drugi dla kabli strukturalnych. Kable systemu DSO, SSP na  uchwytach  o odporności ogniowej E90.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

Zaprojektowano główną szynę wyrównania wyrównania potencjału GSU w pomieszczeniu rozdzielni głównej a także miejscowe szyny wyrównania potencjału.

Szyny należy wykonać jako płaskowniki miedziane pomalowane w żółto-zielone pasy. Wzdłuż tras koryt kablowych zaprojektowano główną linię wyrównawczą wykonaną z bednarki 30x4 mm2. Należy do niej połączyć:

- przewodem LgY 6 mm2 wszystkie metalowe części konstrukcji, instalacji, kanały wentylacyjne, korytka i drabinki kablowe

- przewodem LgY 25 mm2 miejscowe szyny wyrównania potencjału MSWP umieszczone w łazienkach,

- Główną linię wyrównania potencjału połączyć  z szyną GSU.

    - Instalacja wyrównawcza w pomieszczeniach klasy G2

W pomieszczeniach G2 czyli pomieszczeniach aparatu rezonansu, tomografu i pokoju wybudzeniowego

zaprojektowano instalację wyrównawczą.

W rozdzielnicy R(IT) 1 zaprojektowano miejscowe szyny wyrównawcze  PE i PA połączone rozłącznym mostkiem. Do szyny PA należy podłączyć stałe masy nie będące częściami urządzeń elektrycznych: ekrany, metalowe rury, elementy konstrukcyjne budynku, kanały wentylacyjne.

Do szyny PA podłączyć także gniazda wyrównania potencjału umieszczone w panelach medycznych oraz w strzykawkach automatycznych. Połączenia do gniazd wyrównania potencjału wykonać w ilości nie mniejszej niż dwie linie i nie większej niż 4-ry gniazda. Zastosować przewody  miedziane typu H07Z-R lub linki giętkie o przekrojach:

- 16 mm2 do elementów konstrukcyjnych

- 4 mm2 do gniazd wyrównawczych

Do szyny PE podłączyć gniazda elektryczne znajdujące się w pomieszczeniu.

Zgodnie z normą HD 60364-7-710:2012 rezystancja przewodów ekwipotencjalnych wraz z rezystancją zacisków nie może przekroczyć 0,2 Ohm. Dla przewodu 4 mm2 max dopuszczalna długość wyniesie 30 m.

Szyny PA i PE połączyć z GSU przewodem miedzianym 25 mm2.

  - Instalacja wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic

3.3.1 Wewnętrzne linie zasilające

Kable zasilające rozdzielnice czyli wlz układane będą na poziomo na korytkach kablowych.

3.3.2 Rozdzielnice pomieszczeń G2

Zaprojektowano rozdzielnicę R(IT) 1 zasilaną z transformatora separacyjnego i mocy 5 kVA. Zastosowane układ IT oparty są na modułach zasilająco-kontrolnych UEI 710-X-IFS-X-B16 produkcji Essa-Grimma  GmbH.

Rozdzielnica R(IT) 1 zasilana będzie z rozdzielnicy RR_R oraz z UPS o mocy 5 KVA. Bateria w UPS podtrzymywać będzie napięcie przez 15 minut. Połączenie pomiędzy UPS- em a rozdzielnicą wykonane będzie kablem typu NHXH o klasyfikacji E90.

3.3.3 Rozliczenie energii

Na zasilaniu rozdzielni tomografu oraz na zasilaniu rozdzielni głównej zastosowane będą liczniki do pomiaru energii.

3.4 Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodami YDYp-żo 3x1,5 mm2 450/750V.

Lokalizacja oraz zastosowane typy opraw LED produkcji firmy Milo pokazano na rysunku .

Natężenie oświetlenia zgodne jest z normą PN-EN 12464 „ Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”

Natężenie oświetlenie:

- pokoje badań i zbiegów- 500 lx

- łazienki- 200lx

- korytarze- 100 lx

Oprawy w salach grupy G2: szczelne IP65, RA90, pokryte warstwa antybakteryjną.

Oświetlenie w pomieszczeniach grupy G2 zasilone będzie z rozdzielnicy R(IT) z szyn TN-S. Pozostałe obwody oświetleniowe zasilane będą z lokalnych rozdzielnicy.

3.5 Instalacja oświetlenia awaryjnego

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z normami :

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie spełnia funkcje:

- oświetlanie znaków drogi ewakuacyjnej,

- zapewnianie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych ( 1lx)  i wzdłuż nich w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji,

- oświetlenie punktów alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego np. hydrantów (5lx)  rozmieszczonych wzdłuż dróg ewakuacyjnych aby mogły być łatwo zlokalizowane i użyte,

- umożliwianie działań związanych ze środkami bezpieczeństwa (5lx)

Zastosowano oprawy LED firmy TM Technologie. Typy opraw oraz rozmieszczenie podano na rys. Czas świecenia opraw awaryjnych 1h. Oprawy ewakuacyjne działają na „ciemno”.

Ze względu na dużą ilość opraw oraz zgodnie z PFU zastosowano centralny monitoring opraw awaryjnych w oparciu o system DATA-S EASY firmy TM Technologie. System umożliwia:

- automatyczne lub manualne wykrywanie opraw

- automatyczne testowanie i monitoring stanu opraw

- wykonywanie i przechowywanie raportów

- wczytywanie raportów do systemu komputerowego

Monitoring wykonać kablem magistralnym YTKSY 1x2x0,8 łącząc w linii max 63 oprawy.

3.6 Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zaprojektowano 3 rodzaje gniazd wtykowych

- zasilania podstawowego ( wysłonka gniazda biała)

- zasilania rezerwowego ( oznaczone na rysunkach jako AW) ( wysłonka gniazda zielona)

- komputerowe- ( wysłonka gniazda czerwona).

Zasilanie gniazd wykonać z lokalnych rozdzielnic przewodem YDYp-żo 3x2,5mm2.

Dla potrzeb sieci komputerowej zastosowano zestawy PEL ( punkty elektryczno-logiczne) składające się z :

- 2 gniazd zasilania podstawowego

- 3 gniazd DATA

- 2 gniazd RJ45 ( jedno do sieci LAN, drugie dla połączeń telefonicznych)

Stosować gniazda o klasie szczelności IP20 w pomieszczeniach ogólnego stosowania, w łazienkach, toaletach, pokojach zabiegowych oraz pomieszczeniach wilgotnych IP44.

W piwnicy budynku osprzęt siłowy 3-f montować nadtynkowo.  Rozmieszczenie gniazd zgodnie z rysunkami E01 i E03.

3.7 Instalacja przyzywowa

Zaprojektowano system przyzywowy firmy ABB ( dawne Ensto). Umożliwia on komunikację pomiędzy pacjentem a personelem.  Zainstalowany będzie w panelach nadłóżkowych oraz w toalecie.

3.8 Instalacja uziemiająca

Budynek wyposażony będzie w kompletną instalację uziemiająca. Ze względu na zapewnienie właściwej ekwipotencjalizacji pomieszczeń grupy G2 zaprojektowano dodatkowy ciąg uziemiający składający się z bednarki Fe/Zn 30x4 połączony z uziomami pionowymi. Rezystancja uziemienia < 2 Ohm. Uziom umieścić na głębokości poniżej 1m. Uziom połączyć z GSU połączeniem spawanym co najmniej dwoma odgałęzieniami.

3.9 Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji odbywać się będzie z sekcji wentylacyjnej RPW rozdzielni głównej, kablami i przewodami dobranymi do obciążeń.

3.10 Instalacja sieci LAN

Instalacja sieci LAN wykonana będzie w układzie gwiazdowym, czyli każde gniazdo połączone będzie z szafą serwerową budynku głównego ( II pietro).

Okablowanie prowadzone będzie w przestrzeni podsufitowej na korytach kablowych oraz uchwytach a zejścia do puszek-  pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych.

3.11 Instalacja telefoniczna

Kable informatyczne kat.6 z gniazd RJ45 umieszczonych w PEL a dedykowane dla połączeń telefonicznych zostaną wprowadzone do istniejących szaf dystrybucyjnych  budynku głównego.

3.12 Zasilacze UPS

Dobrano 2 szt. UPS-ów  o mocach : 2000 VA dla potrzeb rezonasu oraz 5000 VA dla potrzeb zasilania odbiorów separowanych (pomieszczenia G2)

3.13 Ochrona przed porażeniem

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana będzie przy użyciu poniższych środków:

- Izolowanie części pod napięciem ( izolacja kabli i przewodów)

- Stosowanie obudów i przegród ( min. IP2X)

- Zastosowanie ochrony dodatkowej poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie zadziałania 30mA

- Stosowanie niskich napięć 24V ( zasilanie systemu przyzywowego)

Ochrona przy zwarciach oraz przetężeniach realizowana będzie poprzez :

- Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz wkładek bezpiecznikowych

- Samoczynne wyłączenie w układzie IT izolowanej sieci ( pomieszczenia grupy G2) za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych.

3.14  Ochrona przed przepięciami

Jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zaprojektowano ograniczniki:

- klasy B+C w rozdzielnicach głównych

- klasy C w pozostałych rozdzielniach.

4. Instalacja cctv

System rejestracji i monitoringu będzie wspólny dla budynków szpitala :

- LIPSK ,Budynek główny ( parter i piwnica), budynek Radiologii.

Obejmuje on : kamery wewnętrzne oraz zewnętrzne (18 szt).

Nadzór kamer zapewni obserwację wokół budynku, wejść do budynku, wjazdu karetek oraz wewnątrz obserwację ciągów komunikacyjnych. Zastosowano kamery IP NOVUS.

5. Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy wspólny dla Radiologii i Budynku Głównego obejmuje swoim zakresem:

- ciągi komunikacyjne,

- dyżurki pielęgniarek,

- toalety, łazienki, pomieszczenie gospodarcze.

W pokojach przeznaczonych dla pacjentów oraz salach zabiegowych nie należy instalować głośników systemu DSO.

W pierwszym etapie rozbudowy szpitala IMID zainstalowano część systemu DSO Praesideo firmy BOSCH. Niniejszy projekt obejmuje kontynuację tego systemu.

### Zestawienie urządzeń DSO

| Lp. | Wyszczególnienie | Kod | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa DSO ( rozbudowa) |  |  |  |  |
|  | Wzmacniacz mocy 4x125W | LBB 4424-10 | Szt. | 1 | BOSCH |
|  | Głośnik | LBC3087 | Szt. | 12 | BOSCH |

Szafę z elementami systemu zlokalizowano w pomieszczeniu dyspozytorni Budynku Głównego.

Zadaniem systemu DSO jest powiadamianie słowne osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia na terenie obiektu. Komunikaty ostrzegawcze nadawane będą celem sprawnej i uporządkowanej ewakuacji osób znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz zagrożonego obszaru. System umożliwi rozgłaszanie alarmowych sygnałów i komunikatów słownych do wybranych stref obiektu w sposób automatyczny lub manualnie przy użyciu stacji mikrofonowej przez operatora systemu. Automatyczna inicjacja transmisji sygnałów i komunikatów wywoływana będzie przez sygnał sterujący z Centrali Systemu Alarmowania Pożarowego. Ręczne uruchamianie komunikatów możliwe będzie z mikrofonowej stacji strażaka.

W trakcie normalnej eksploatacji obiektu system DSO może być wykorzystywany do transmisji komunikatów powiadamiających. Uruchamianie komunikatów powiadamiających będzie następowało ze stacji strażaka zlokalizowanej w pomieszczeniu pomieszczeniu dyspozytorni Budynku Głównego.

Projektowany w obiekcie system Praesideo jest systemem rozgłaszania publicznego całkowicie zgodnym z normą PN-EN 60849. Każdy element systemu realizuje szereg funkcji, np. wzmacniacz mocy poza swoją rolą zasadniczą realizuje jednocześnie konwersję cyfrowoanalogową sygnału audio i nadzoruje poprawność działania linii głośnikowej. Ponadto wzmacniacze mocy wyposażone są w linię opóźniającą włączaną w tor sygnału audio. System Praesideo może odbierać szereg sygnałów za pośrednictwem swoich wejść sterujących. Sygnały te mogą inicjować wiele różnych działań systemowych. System posiada również szereg wyjść sterujących, za pośrednictwem których może wymieniać informacje z systemami zewnętrznymi.

Konstrukcja systemu opiera się na strukturze sieciowej. Oznacza to, że rozszerzanie systemu o dodatkowe elementy może odbywać się w dowolnym momencie przez dołączanie nowych urządzeń systemowych. Poprawność działania wszystkich elementów systemu jest stale nadzorowana. Wszelkie nieprawidłowości są zgłaszane do sterownika sieciowego. Każdy wejściowy lub wyjściowy moduł audio jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe umożliwiające monitorowanie sygnałów fonicznych. Sterownik sieciowy jest również wyposażony w głośnik umożliwiający monitorowanie sygnałów audio.

Dźwiękowy system alarmowy może spełniać szereg funkcji. Poniżej zestawiono najważniejsze z nich:

- Dźwiękowy system alarmowy stanowi medium do przekazywania szerokiej publiczności instrukcji postępowania w nagłych przypadkach i do emisji komunikatów alarmowych.

- Dźwiękowy system alarmowy umożliwia emisję różnych komunikatów, w różnych częściach obsługiwanego obiektu.

- Dźwiękowy system alarmowy stanowi medium do emisji tła muzycznego we wszystkich lub wybranych częściach obsługiwanego obiektu.

Wszystkie najważniejsze zadania dźwiękowego systemu alarmowego spełnia system Praesideo firmy BOSCH. Jego prosta i logiczna konstrukcja umożliwia obsługę przez osoby nie posiadające specjalistycznego przeszkolenia.

Dla budynku Radiologii zaprojektowano pętlę L9 z dedykowanego wzmacniacza mocy włączonego w układ centrali Budynku Głównego. Komunikaty głosowe zgodne będą z Instrukcją pożarową.

6. Instalacja SSP

Budynek Radiologii stanowi jedną strefę pożarową. Pętla obejmująca budynek włączona jest w centralę pożarową Budynku głównego zgodnie z załączonym schematem.

W skład systemu wchodzą:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kod | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala SSP ( rozbudowa) |  |  |  |  |
|  | Moduł udoskonalonej sieci | LSN 0300 A | Szt. | 1 | BOSCH |
|  | Karta adresowa na 512 adresów | ADC 0512 A | Szt. | 1 | BOSCH |
|  | Linia dozorowa A12 |  |  |  |  |
|  | Optyczna czujka dymu | FAP-O 420 | Szt. | 24 | BOSCH |
|  | Gniazdo czujek serii 400 | MS 400 | Szt. | 24 | BOSCH |
|  | Wskaźnik zadziałania | FAA.420.RI | Szt. | 11 | BOSCH |
|  | ROP czerwony, wewnętrzny | FMC-210-DM-G-R | Szt. | 2 | BOSCH |
|  | Moduł 2 wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych | FLM-420-RHV-S | Szt. | 2 | BOSCH |

Obsługa systemu będzie możliwa poprzez centralę z panelem obsługi oraz przy pomocy stacji komputerowej z zainstalowanym programem FSM-2500 do wizualizacji. System wizualizacji to graficzny interfejs użytkownika służący do monitorowania i wyświetlania stanu systemów sygnalizacji pożarowej. Możliwe jest ustawienie dowolnej liczby operatorów i przypisanie ich zgodnie z wykonywanymi zadaniami do jednej z trzech grup autoryzacji: operator, instalator lub administrator. Do systemu w danej chwili może być zalogowanych co najwyżej dwóch operatorów równocześnie. Funkcje powiększenia i obrotu oferują poruszanie się w planie piętra. Dzięki funkcji powiększenia można powiększyć lub zminimalizować wybrane obszary. Funkcja obrotu umożliwia przemieszczenie planu piętra w dowolnym kierunku. W rejestrze zdarzeń zapisywane są wszystkie procedury i działania. Możliwe jest generowanie statystyk, tworzenie kopii zapasowych, drukowanie rejestru zdarzeń oraz wyszukiwanie z uwzględnieniem różnych kryteriów.

W całym obiekcie na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych zostaną zamontowane ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-y.

Powiadamianie o alarmie będzie realizowane przy pomocy sygnalizatorów optycznych oraz poprzez przekazanie sygnału alarmu do systemu DSO. Uzgodnione z inwestorem drzwi przeciwpożarowe na drogach komunikacji ogólnej będą utrzymywane w pozycji otwartej przy pomocy chwytaków elektromagnetycznych.

7. Bilans mocy

| lp. | Odbiór | ilość odbiorów | moc jednostkowa | Pi [kW] | kj | Ps [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gniazda 1faz | 48 | 0,5 | 24 | 0,2 | 4,80 |
| 2 | Gniazda DATA | 7 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,75 |
| 3 | Oświetlenie boczne | 4 | 0,022 | 0,088 | 0,5 | 0,04 |
| 4 | Oświetlenie główne | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,8 | 1,00 |
| 5 | podtrzymanie rezonansu | 1 | 2 | 2 |  | 0,00 |
| 6 | strzykawki SKA | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,50 |
| 7 | Tomograf (badanie) | 1 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 8 | Rezonans* | 1 | 99 | 99 | 17 | 17,00 |
| 9 | Rwent | 1 | 53,36 | 53,36 |  | 53,36 |
|  | SUMA budynek [kW] |  |  |  |  | 178,45 |

*Przyjęto że badanie nie jest wykonywane równocześnie na tomografie i rezonansie