„ZAKŁAD BADAŃ PRZESIEWOWYCH”

– BUDYNEK KLINICZNY –

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

| ZAMAWIAJĄCY: | INSTYTUT MATKI i DZIECKA ul. Kasprzaka 17a 01-211 WARSZAWA |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA : | „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, zlokalizowanego na II piętrze Budynku Głównego położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a”. |
| ADRES ZADANIA : | ul. Kasprzaka 17a 01-211 WARSZAWA |

| WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): |  |
| --- | --- |
| Główny: CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Dodatkowe: CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania CPV 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie |
| WYKONAWCA WYKONAWCA OPRACOWANIA: | Dział Inwestycji Instytutu Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa |

Opracowanie zawiera 19 stron

Spis treści

I.	CZĘŚĆ  OPISOWA.	4

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.	4

1.1.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.	4

1.2.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.	5

1.3.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE.	9

2.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.	10

2.1.	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ	10

2.2.	ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH.	11

2.3.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,	11

II.	CZĘŚĆ  INFORMACYJNA.	17

1.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI  Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	17

2.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.	17

3.	INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ I WYKONANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIKI DO PFU	19

- CZĘŚĆ  OPISOWA.

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej wraz               z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej zlokalizowanego na II piętrze Budynku Głównego położonego na działce ewid. Nr 14, obr.       6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej (w zakresie o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Dokumentacja wykonawcza 
i powykonawcza musi uwzględniać wymagania określone obowiązującym prawem 
w tym zakresie — w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc., dwg., exel – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie PDF. – do wydruków z możliwością kopiowania).

- Zaprojektowanie instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych multimedialnych, w tym m.in.: oświetlenia w technologii LED w budynku wraz z zapewnieniem 5 letniej gwarancji na wykonane oświetlenie, gniazd IT, podłączeń elektrycznych, montaż 2 klimatyzatorów — w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc., dwg., exel – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie PDF – do wydruków z możliwością kopiowania).  Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 
w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie PDF – do wydruków z możliwością kopiowania).

- Nadzór autorski zapewniony przez Wykonawcę na okres trwania inwestycji.

- Opracowanie harmonogramu etapowości realizacji prac budowlanych. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonanie  prac adaptacyjno – remontowe zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:

- Roboty demontażowe,

- Wykonanie ścianek działowych murowanych,

- Wykonanie posadzki z wykładziny PCV,

- Wykonanie wyciszenia drzwi między pomieszczeniami,

- Wykonanie i wstawienie drzwi aluminiowych 90x200 do pomieszczenia 238,

- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w budynku głównym B z rozdzielnicy głównej RGR (piwnica) do rozdzielnicy zlokalizowanej na II piętrze – ok.65 mb,

- Zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielnicy na II piętrze,

- Wykonanie klimatyzacji, w tym montaż 2 klimatyzatorów kasetonowych np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej ok. 12 – 15 kW (z czynnikiem ekologicznym),

- Wymiana instalacji oświetleniowej w technologii LED, w tym kupno i zamontowanie nowych lamp wiszących

- Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych DATA i sieciowych,

- Zaprojektowanie i wykonanie szafy wiszącej 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24,

- Wykonanie instalacji odprowadzającej zużyte gazy na zewnątrz budynku

Wykonawca ma obowiązek wykonać i ukończyć roboty z należytą starannością, właściwą troską, najlepszą wiedzą i zdolnościami, stosownie do postanowień umowy oraz innych dokumentów umownych, przepisów polskiego prawa, Prawa zamówień publicznych oraz zasad sztuki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru w granicach przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, urządzenia, sprzęt 
i maszyny budowlane, jak również przedmioty, czy to tymczasowej, czy stałej natury niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia.

- Przeprowadzenie czynności rozruchowych i odbiorowych (próby funkcjonalne, badania, pomiary ochronne, instrukcje przeprowadzone dla pracowników/ użytkowników).

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie PDF. - do wydruków z możliwością kopiowania)

Zakres prac należy dostosować do wymagań Inwestora przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całości do wymogów odpowiednimi przepisami tym wyszczególnionymi w dalszej części niniejszego opracowania oraz do opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania przedstawionych poniżej przez Zamawiającego założeń funkcjonalno – przestrzennych w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Konieczne jest dostosowanie Instytutu Matki i Dziecka do obowiązujących standardów, zarówno w układzie funkcjonalno – przestrzennym jak i wyposażeniu technologicznym oraz instalacyjnym.

Dokumentacja projektowa opracowywana i przekazywana przez Wykonawcę Zamawiającemu, winna w swoim zakresie zawierać roboty określone do realizacji w niniejszym PFU i opisie przedmiotu zamówienia.

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.

STAN ISTNIEJĄCY TERENU INWESTYCJI I JEGO OTOCZENIA – powierzchnia terenu Instytutu Matki i Dziecka 16 194 m2. Teren Instytutu położony jest w Warszawie, na skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów z ulicą Brylowską, na działce nr ewid. 14, jednostka ewidencyjna – 146518_8, Dzielnica Wola, obręb 60408. Działka w obecnym kształcie została wydzielona z większego założenia urbanistycznego zespołu „Nowego Szpitala Starozakonnych w Warszawie”, powstałego pod koniec XIX wieku. Historyczny zespół zaprojektowano jako swobodnie rozmieszczone budynki (w systemie pawilonowym) pośród zieleni i alejek dużego parku. W latach powojennych teren Instytutu Matki i Dziecka uzupełniony został o budynki typu „Lipsk” i „Namysłów”. Współcześnie na omawianej działce znajduje się kilka starych drzew oraz krzewów. Całość terenu jest ogrodzona, od strony ul. Brylowskiej i ul. Szarych Szeregów murowanym ogrodzeniem z elementami z siatki stalowej. W osi głównego budynku od ulicy Szarych Szeregów, przy placu zabaw dla dzieci znajduje się stara fontanna obecnie nieczynna, objęta nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków. W północno-zachodnim narożniku działki znajduje się trafostacja.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA

W ramach przedmiotu zamówienia powierzchnia do zaprojektowania, to dwa pomieszczenia Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej – Zakład Biochemii, a także ułożenie trasy kablowej pomiędzy rozdzielnicą główną RGR, a rozdzielnicą na II piętrze                 i modernizowanymi pomieszczeniami.

| OPIS |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia pomieszczeń objęta projektem (dwa pomieszczenia Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej – Zakład Biochemii) | 35,00 m2 |
| Długość trasy kablowej pomiędzy rozdzielnicą budynku RGR (poziom -1) a rozdzielnicą (2 piętro) | 65,00 mb |

Istniejące zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, modernizacji podlega jedynie wnętrze budynku.

OPIS ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKU

W ramach robót budowlanych zaplanowanych do realizacji jest zamurowanie drzwi na korytarz z pom. 240 i przeniesienie w miejsce tych drzwi szafy wnękowej z pom. 238, a także wykonanie otworu drzwiowego na korytarz z pomieszczenia nr 238 (miejsce po przeniesionej szafie wnękowej) wraz z montażem nowych drzwi aluminiowych wraz z ościeżnicami. W pom. 240 należy także zdemontować umywalkę wraz z armaturą i zabezpieczyć (zakorkować) rury wodno-kanalizacyjne. Ponadto należy wyciszyć drzwi pomiędzy ww. pomieszczeniami lub alternatywnie wymienić drzwi na drzwi aluminiowe z izolacją akustyczną.

Ścianki działowe – zamurowanie drzwi:

- ścianki działowe murowane – gazobetonowe otynkowane dwustronnie, tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową. Malowanie ścian zmywalna farbą akrylową z atestem higienicznym,

Podłogi i posadzki

- posadzki w miejscu wykonania nowego otworu drzwiowego wykonać z wykładziny PCV, gładkiej, trwałej, zmywalnej, nienasiąkliwej i odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych,

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklone.

OPIS ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH

Zakres prac obejmuje roboty instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonanie linii elektrycznej WLZ z rozdzielnicy głównej RGR w budynku głównym B IMiD do rozdzielnicy zlokalizowanej w piwnicy do Zakładu Badań Przesiewowych i Metabolicznych zlokalizowanego na II p. obok pokoju nr 242. Na II piętrze należy wykonać nową rozdzielnicę, z której aktualnie podłączone zostaną dwa pomieszczenia ww. zakładu. Docelowo rozdzielnica będzie zasilać połowę piętra II (część środkowa budynku B), w związku z czym należy zaprojektować i wykonać przedmiotową rozdzielnicę z możliwością sukcesywnego podłączenia zasilania do kolejnych pomieszczeń, tj.:

- 5 obwodów trójfazowych po C63,

- 9 obwodów trójfazowych C20,

- 10 obwodów jednofazowych B16,

- 10 obwodów jednofazowych C16/0,03.

Trasa kablowa z rozdzielnicy głównej RGR do rozdzielnicy na II pietrze to ok. 65 m, powierzchnia pomieszczeń zaplanowanych do podłączenia (instalacja oświetleniowa i gniazda wtykowe) w pierwszej kolejności to ok. 35 m2.

W rozdzielnicy głównej RGR włączenie do pola nr 2 F19 (strefa pożarowa środkowa), do istniejącego rozłącznika bezpiecznikowego LT0056 HAGER 100A. Połączenie rozdzielnicy głównej RGR z rozdzielnicą powinno nastąpić za pomocą kabla NHXH E90 5x25 mm2. Wprowadzenia kabla do pola będzie wykonywane pod napięciem. Z rozdzielnicy głównej RGR do rozdzielnicy na II piętrze przewód układać w istniejącym korycie kablowym, natomiast od szachtu kablowego na II piętrze należy wykonać nowe koryto kablowe. Na II piętrze wykonać nową rozdzielnicę stojącą o wym. 80x40x200 cm.

W remontowanych pomieszczeniach Zakładu Badań Przesiewowych i Metabolicznych są przeprowadzane specjalistyczne badania. W pomieszczeniu nr 240 zlokalizowane będą nowoczesne urządzenia (schemat rozmieszczenia przykładowych urządzeń i wymagania sprzętowe w zał.1) a także 2 klimatyzatory kasetonowe (zakup i montaż wchodzi w zakres postępowania, klimatyzatory np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej min. 12 – 15 kW (Czynnik Ekologiczny)), w pom. nr 238 zaplanowano ok. 8 stanowisk komputerowych połączonych z urządzeniami z pom. 240 (zał. 1). W obydwu pomieszczeniach należy także wymienić instalację oświetleniową (montaż lamp wiszących). Przewody i gniazda                         w pomieszczeniach należy prowadzić natynkowo w listwach.

Ponadto, w pomieszczeniach należy wykonać dodatkowe gniazda elektryczne DATA i sieciowe RJ-45 (komputerowe) – zgodnie z załączonym rysunkiem – załącznik nr 2. Zaprojektować należy także szafę wiszącą 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24, w którym są wolne miejsca do wpięcia nowej instalacji IT.

Jednocześnie z analizatorów należy wykonać instalację odprowadzającą zużyte gazy na zewnątrz budynku (gazy neutralne).

ZAKRES ZAMIERZENIA I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

Przedmiotowa inwestycja finansowana będzie ze środków publicznych, a roboty budowlane realizowane będą dla celów publicznej ochrony zdrowia.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK:

- Zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym w szczególności higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych oraz BHP i ergonomii), norm.

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej, zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. nr 202, poz. 2072, 2004).

- Zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami  dotyczącymi realizowanej inwestycji przed rozpoczęciem robót.

- Zapoznać się z terenem, na którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót i przygotowanie zabezpieczenia istniejących obiektów.

- Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.

- Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich uzgodnień z Zamawiającym zarówno na etapie opracowywania projektu wykonawczego jak i wykonawstwa.

- Sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji z podziałem na poszczególne etapy  (odcinki) realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU zaoferować rozwiązania techniczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego zakresu realizacji robót będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania.

- Do wykonania każdej pracy lub czynności, która jest konieczna dla osiągnięcia wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ukończenia i uzyskania pełnej stabilności, bezpiecznej i właściwej eksploatacji obiektu. Wykonawca odpowiada za stosowność oraz bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie robót. .

- Ustanowienia kierownika robót. Zamawiający wymaga stałego pobytu kierownika robót na obiekcie w trakcie wykonywania robót.

Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne należy wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji Instytutu. Konieczne, czasowe wyłączenie poszczególnych części obiektu z użytkowania należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.

Wyroby budowlane użyte do przedmiotowej inwestycji mają spełnić wymagania polskich przepisów, posiadać certyfikaty i atesty umożliwiające stosowanie danych produktów 
w instytucjach służby zdrowia.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO:

- Wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku pomieszczeń oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i osobom przebywającym na terenie Instytutu Matki i Dziecka poprzez wydzielenie stref bezpieczeństwa od strony czynnych obiektów na okres prowadzenia robót związanych z ww. pracami, bezzwłoczne reagowanie na uwagi zgłaszane przez Inwestora w przedmiotowym zakresie.

- Wykonania oznaczenia terenu objętego robotami.

- Zabezpieczenia miejsca pracy przed kurzem i pyłami pochodzącymi z terenu robót 
oraz do zachowania szczególnych środków ostrożności i wszelkiego rodzaju zabezpieczeń chroniących przed powstaniem pożaru.

- Zabezpieczenia terenu robót - wykonania oznaczenia i ogrodzenia terenu objętego robotami,

- Przygotowania zaplecza robót oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Korzystania z wjazdu na teren Instytutu i wyjazdu poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu Szpitala oraz pokrycia kosztów z tytułu opłaty parkingowej.

- Pokrycia kosztów napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego zadania.

- Pokrycia kosztów z tytułu zabezpieczeń przy realizacji poszczególnych etapów robót.

- Uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego  wywozu odpadów.

- Uzgodnienia na czas trwania robót (z osobą wskazaną przez Zamawiającego)  miejsca składowania materiałów budowlanych.

- Ubezpieczenia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji.

- Zachowania szczególnych środków ostrożności i wszelkiego rodzaju zabezpieczeń chroniące przed powstaniem pożaru.

  - OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE.

Realizacja inwestycji obejmuje swoim zakresem, roboty polegające na:

- pracach projektowych - projekt wykonawczy wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz program funkcjonalno – użytkowy.

- prace adaptacyjno – remontowe: roboty demontażowe, wykonanie ścianek działowych murowanych, wykonanie posadzki z wykładziny PCV, wykonanie wyciszenia drzwi, wstawienie drzwi, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w budynku głównym B z rozdzielnicy głównej RGR ( piwnica) do rozdzielnicy zlokalizowanej na II piętrze –     ok. 65 mb, zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielnicy na II piętrze, zakup                 i montaż klimatyzatorów np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej ok. 12 – 15 kW (z czynnikiem ekologicznym), wymiana instalacji oświetleniowej w technologii LED, wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych DATA i sieciowych, zaprojektowanie i wykonanie szafy wiszącej 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24, wykonanie instalacji odprowadzającej zużyte gazy na zewnątrz budynku.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCZEJ

Zakres prac:

- dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być opracowana w oparciu o wytyczne niniejszego opisu i aktualnie obowiązujących przepisów prawa i warunków o program funkcjonalno-użytkowy (zał. nr 2 do SIWZ) wraz z przeniesieniem praw autorskich do Dokumentacji Projektowej,

- dokumentacja projektowa wykonawcza dotyczy instalacji elektrycznych

- zakres prac projektowych obejmuje:

- pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do projektowania,

- sporządzenie dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznych II piętra Budynku Głównego (2 pomieszczenia, rozdzielnica oraz trasa  WLZ i włączenie do istniejącej rozdzielni budynku głównego znajdującej się w piwnicy)

- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa;

- uzyskanie ewentualnych zgód, pozwoleń, warunków technicznych – jeśli w trakcie opracowania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót;

- wykonanie w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej i w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD(w formacie doc., dwg., exel – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie PDF. – do wydruków z możliwością kopiowania).

- Dokumentacja powinna zawierać:

- projekty wykonawcze w formie pisemnej i elektronicznej,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

- ustawą z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania              i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- wskazanymi i obowiązującymi normami.

- Projekty wykonawcze:

- powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- będą służyć do realizacji (na ich podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych, instalacji elektrycznych i towarzyszących niezbędnego do użytkowania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem,

- w swej treści powinny określać technologię robót, materiały, maszyny, urządzenia,

- powinny określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do wykonania następujących prac:

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej z opisami i rysunkami warsztatowymi, dla poszczególnych branż zgodnie obowiązującym prawem, wiedzą techniczną oraz z wytycznymi Zamawiającego (zgodnie z pkt.1.2).

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Zaprojektowanie rysunków instalacji oświetleniowych z naniesionymi numerami obwodów z których mają być zasilone poszczególne oprawy oświetleniowe.

- Doprojektowanie brakujących elementów opisanych w PFU, a nie ujętych 
w opisie przedmiotu zamówienia.

  - ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH.

Zakres prac adaptacyjno – remontowych:

- Roboty demontażowe,

- Wykonanie ścianek działowych murowanych,

- Wykonanie posadzki z wykładziny PCV,

- Wykonanie wyciszenia drzwi między pomieszczeniami 238 a 240,

- Wykonanie i wstawienie drzwi aluminiowych 90x200 do pomieszczenia 238,

- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w budynku głównym B z rozdzielni głównej RGR ( piwnica) do rozdzielnicy zlokalizowanej na II piętrze – ok.65 mb,

- Zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielnicy na II piętrze,

- Wykonanie klimatyzacji w tym montaż 2 klimatyzatorów kasetonowych np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej ok. 12 – 15 kW (z czynnikiem ekologicznym),

- Wymiana instalacji oświetleniowej w technologii LED, w tym kupno i zamontowanie nowych lamp wiszących,

- Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych DATA i sieciowych, zaprojektowanie i wykonanie szafy wiszącej 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24,

- Wykonanie instalacji odprowadzającej zużyte gazy na zewnątrz budynku

  - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,

Zamawiający wymaga, aby roboty adaptacyjno - remontowe były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ogólnym funkcjonowaniu obiektu.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 
i wyników działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlano-instalacyjnych.

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich.

- Ochrony środowiska.

- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w szczególności prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

- Zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, oraz posiadać wszelkie atesty, Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) i certyfikaty świadczące o możliwości używaniu ich w instytucjach służby zdrowia, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Ze względu na stan dróg publicznych oraz ograniczony transport na terenie Instytutu, transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś. System transportu w trakcie realizacji zostanie uzgodniony z zamawiającym.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlano-instalacyjnych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, wymogami wynikającymi  ze specyfikacji obiektu oraz warunkami umowy.

- Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

- Sposoby wykonania robót budowlanych, elektrycznych i towarzyszących          w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno–użytkowym i umową (jakość wykonania robót i dokładność montażu).

- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonywania odbioru Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzenia realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru budowlanego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór końcowy.

- Odbiór po okresie rękojmi.

- Odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodność z dokumentacją. .

- Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie nadającym się do użytku, a po zakończeniu budowy do ich likwidacji. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

- Drogi tymczasowe i ewakuacyjne,

- Rusztowania,

- Ogrodzenie terenu robót, itp.

Również koszty związane z terenem oraz zapleczem robót należą w całości do Wykonawcy.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie projektu i wykonane roboty budowlane, elektryczne i towarzyszące.

Przed odbiorem końcowym, Wykonawca wystąpi wspólnie z Zamawiającym o pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

    - ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH, TOWARZYSZĄCYCH I TERENU ROBÓT

Instytut Matki i Dziecka przewiduje zagospodarowanie terenu pod zaplecze terenu robót dla przyszłego Wykonawcy inwestycji na terenie Instytutu, który zabezpieczy go i wykona zgodnie z Planem BIOZ (ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; urządzenie składowisk materiałów i wyrobów; itp.); odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych.

W przypadku ograniczeń dróg ewakuacyjnych, należy opracować nowy tymczasowy plan dróg ewakuacyjnych na wypadek zagrożeń i zatwierdzić u Zamawiającego.

Na gruz i materiały rozbiórkowe Wykonawca przewidzi oddzielne kontenery, które będzie sukcesywnie wywoził na własny koszt, a kserokopie kart przekazania i utylizacji odpadów, przekaże Zamawiającemu.

Ponieważ większość prac prowadzona będzie w czynnym kompleksie, należy:

- przed przystąpieniem do robót, uzgodnić z Zamawiającym harmonogram określający termin planowanych ograniczeń w funkcjonowaniu budynku,

- zminimalizować prace powodujące drgania i hałas, dobierając odpowiednio technologie realizacji robót,

- na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed rozprzestrzenieniem się kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń powietrza,

- stosować zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w wyniku ruchu pracowników i pojazdów oraz sprzętu budowlanego,

- roboty budowlano-instalacyjne należy organizować w sposób ograniczający do minimum uciążliwość lub utrudnienia dla Instytutu,

- usuwanie zanieczyszczeń wokół poszczególnych etapów terenów robót.

Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac i rękojmie stanowiącą jednocześnie zabezpieczenie, ponadto dając gwarancje od producenta użytych materiałów stanowiących możliwość reklamacji.

Po zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych teren robót, należy doprowadzić do stanu nie gorszego niż zastany, uszkodzone nawierzchnie naprawić.

    - BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Należy postępować zgodnie z wytycznymi i wymogami zawartymi w opracowanej dla Instytutu Matki i Dziecka ekspertyzie dotyczącej drogi pożarowej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie (zał. do niniejszego PFU ).

Jednocześnie Inwestor zaznacza, że Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia tymczasowej drogi ewakuacji na czas trwania robót z terenu Instytutu Matki i Dziecka na własny koszt. Zaproponowane rozwiązania powinny spełniać wymagania przepisów przeciwpożarowych. Ponadto owe drogi muszą być odpowiednio oznakowane.

    - WYMOGI  SANITARNO – HIGIENICZNE

Ze względu na przeznaczenie budynku, przyjęte rozwiązania muszą uwzględnić szczegółowe standardy w zakresie wymogów sanitarno – higienicznych. Podczas opracowywania dokumentacji wykonawczej, rozwiązania projektowe należy konsultować z Zamawiającym.

    - ARCHITEKTURA

Podstawowe założenia do rozwiązania układu funkcjonalnego pomieszczeń określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego PFU. Wszelkie zmiany i rozwiązania powinny być konsultowane Inwestorem jeszcze na etapie projektowania.

    - INSTALACJE.

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej;

- informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlano-instalacyjnych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

  - wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

  - wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mając istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

  - wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

  - wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

  - wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

      - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przedmiotem niniejszego punktu  PFU są wymagania dotyczące wykonania kompleksowej dokumentacji wykonawczej.

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi kompletny projekt wykonawczy wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej. Przewody w pomieszczeniach układać w listwach, a trasy kablowe w odpowiednich korytach kablowych.

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zakresu dotyczącego wewnętrznej instalacji elektrycznej:

- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w budynku głównym B z rozdzielnicy głównej RGR ( piwnica) do rozdzielnicy zlokalizowanej na II piętrze – ok.65 m,

- Zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielnicy na II piętrze,

- Instalacja klimatyzacji, w tym zakup i montaż klimatyzatorów np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej ok. 12 – 15 kW (z czynnikiem ekologicznym) wraz      z podłączeniem elektrycznym,

- Wymiana instalacji oświetleniowej w technologii LED, w tym zakup i montaż nowych lamp wiszących

- Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych DATA i sieciowych, zaprojektowanie i wykonanie szafy wiszącej 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24,

      - INSTALACJA SANITARNA

Przedmiotem niniejszego punktu PFU są wymagania dotyczące wykonania kompleksowej dokumentacji wykonawczej.

- Roboty demontażowe – demontaż istniejącej umywalki,

- Wykonanie instalacji odprowadzającej zużyte gazy na zewnątrz budynku

      - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Przedmiotem niniejszego punktu PFU są wymagania dotyczące wykonania kompleksowej dokumentacji wykonawczej.

- Instalacja klimatyzacji, w tym zakup i montaż klimatyzatorów np. typu „GREE” lub „Rotenso” o mocy chłodniczej ok. 12 – 15 kW (z czynnikiem ekologicznym),

      - INSTALACJA SIECI LAN

Przedmiotem niniejszego punktu PFU są wymagania dotyczące wykonania kompleksowej dokumentacji wykonawczej.

- Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych DATA i sieciowych, zaprojektowanie i wykonanie szafy wiszącej 19’’ 6U na istniejący switch D-Link 24,

    - WYKOŃCZENIE OBIEKTU

Wszystkie użyte materiały i technologie wykończeniowe przyjęte na etapie prac projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym, i uzyskać jego pisemną akceptację.

      - STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa aluminiowa.

      - ŚCIANY

Wszystkie materiały użyte podczas inwestycji muszą posiadać atesty higieniczne, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia i muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

      - POSADZKI

Ułożenie fragmentu posadzki po zdemontowanej szafie należy wykonać z wykładziny PCV. Ponadto Inwestor zaznacza, iż wszystkie materiały użyte podczas inwestycji muszą posiadać atesty higieniczne, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia i muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA.

- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 
Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych.

Zamawiający informuje, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 53z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);

- Rozporządzenie Ministra i Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065);

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z  2019 poz. 1396).

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372.).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r, (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.       (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Akty uchylone, które zastąpił wskazany dokument:

Dz.U. 2005 nr 116 poz. 985
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2115
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,        (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.            z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

- PN-B-01029:200 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

- COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

- PN- HD 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne

- PN-HD 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór          i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór      i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń         i zakończenia przewodów

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń  wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

- PN-EN-50174-2:2010 Technika informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa 2012 r. Instytut Techniki Budowlanej.  Część D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 – Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.

- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

- Krzysztof Sałasiński -  Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej. Wydawnictwo COSiW SEP

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2. Pomieszczenia biurowe.

- INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ I WYKONANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIKI DO PFU

Lista załączników do PFU:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Rysunek przedstawiający pomieszczenia do remontu.