ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

SYSTEMU DO DEZYNFEKCJI INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

| Lp | Opis pozycji | Parametry wymagalne przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sposób dezynfekcji wody | dawkowanie jonów miedzi i srebra |  |
| 2. | System przystosowany do maksymalnego zużycia ciepłej wody użytkowej rocznie | 10 000 m3 |  |
| 3. | Podać ilość komór jonizacyjnych z 2 elektrodami miedzianymi w każdej komorze | podać ilość | …… szt. |
| 4. | Podać ilość komór jonizacyjnych z 2 elektrodami srebra w każdej komorze | podać ilość | …… szt. |
| 5. | Podać ilość przepływomierzy elektromagnetycznych | podać ilość | …… szt. |
| 6. | System wyposażony w skrzynkę sterowniczą umożliwiającą automatyczne dawkowanie jonów srebra i miedzi na podstawie przepływu | TAK |  |
| 7. | Określić dawkę jonów srebra i miedzi dawkowaną do wody bezpieczną dla użytkownika zgodnie z przepisami | podać ilości | ………… µg/l miedzi oraz ……… µg/l srebra |
| 8. | Podać zawartość miedzi w elektrodach miedzianych | podać ilości | ……. zawartości miedzi w elektrodzie |
| 9. | Podać zawartość srebra w elektrodach miedzianych | podać ilości | …… zawartości srebra w elektrodzie |
| 10. | Urządzenie umożliwiające przekazywanie danych online do systemu monitoringu – automatycznie całodobowo. |  |  |
| 11. | Obsługa roczna serwisowa (konserwacji) systemu, w tym: - 24 h monitoring systemu do dezynfekcji z zastosowaniem jonów miedzi i srebra; - min. 4 razy do roku czyszczenie i/lub wymiana elektrod. - min. 4 razy do roku prewencyjna konserwacja systemu na miejscu, - bezpłatny przyjazd do 24 godzin od chwili zgłoszenia; - przesyłanie raportów po każdorazowym otrzymaniu wyników badań wody oraz po każdej konserwacji i wymianie elektrod | Tak, 12 m-cy |  |
| 12. | System umożliwiający: - odczyt i pobranie aktualnych oraz historycznych danych na temat przepływu wody, dawkowania, zużycia elektrod. - przedstawianie danych w postaci wykresów z dokładnością do 1 godziny. - gromadzenie wyniki badań mikrobiologicznych. | TAK |  |
| 13. | Termin gwarancji na wszystkie elementy systemu | 60 miesięcy |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy