OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferty dotyczyć mają montażu klimatyzacji w 5 lokalizacjach:

Budynek A:

- pomieszczenie 4.32 Centralne Laboratorium (załącznik 2a)

- pomieszczenia 1.42, 1.43 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (załącznik 2b)

Budynek B:

- pomieszczenia 1.56, 1.57 Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (załącznik 2c)

- pomieszczenie 2.22 Oddział Anestezjologii (załącznik 2d)

- pomieszczenie R/13 Zakład Diagnostyki Obrazowej (załącznik 2e)

Preferowany producent urządzeń: GREE

CZĘŚĆ 1

Jednostka wewnętrzna znajdować się ma w pomieszczeniu 4.32 na IV piętrze budynku A.

Rodzaj jednostki wewnętrznej: kasetonowy.	
Wykonanie prac nie wymaga użycia podnośnika koszowego.

Agregat należy umieścić na dachu. Instalację należy poprowadzić w rejonie IV piętra, do pomieszczenia technicznego za szybem windowym (rozdzielnia elektryczna) następnie należy przeprowadzić instalację poprzez boczną ścianę (płyta warstwowa) maszynowni windy wyprowadzając ją na dach budynku. Jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 12,5 kW. Urządzenie zasilane prądem trójfazowym. Wykonanie instalacji zasilającej urządzenie z rozdzielni elektrycznej na tym samym piętrze – przewody zasilające, zabezpieczenie. Wykonanie niezbędnych przejść pożarowych. Prowadzenie przewodów po płaskim  pokryciu dachowym do jednostki zewnętrznej. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz wpięcie jej poprzez zasyfonowanie do odpływu w sąsiednim pomieszczeniu.

Ostateczne miejsce montażu jednostki wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń.

CZĘŚĆ 2

Jednostki wewnętrzne znajdować się mają w pomieszczeniach 1.42, 1.43 na I piętrze budynku A.

Rodzaj jednostek wewnętrznych: kasetonowy.

Jednostki połączone z agregatem w systemie multisplit. Jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej 3,5 kW.

Wykonanie prac wymaga użycia podnośnika koszowego. Prowadzenie przewodów freonowych po elewacji do agregatu, który znajdował się będzie na najniższej kondygnacji. Montaż koryt w kolorze elewacji. Wykonanie instalacji zasilającej urządzenie z rozdzielni elektrycznej na najniższej kondygnacji – przewody zasilające, zabezpieczenie. Prowadzenie przewodów po elewacji, wzdłuż istniejących instalacji.

Ostateczne miejsce montażu jednostek wewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń.

CZĘŚĆ 3

Jednostki wewnętrzne znajdować się mają w pomieszczeniach 1.56, 1.57 na I piętrze budynku B.
Rodzaj jednostki wewnętrznej: naścienny.	
Jednostki połączone z agregatem w systemie multisplit. Jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej 3,5 kW.

Wykonanie prac wymaga użycia podnośnika koszowego – montaż agregatu na elewacji; na uchwycie; na wysokości I piętra.	
Wykonanie instalacji zasilającej urządzenie z rozdzielni elektrycznej na tym samym piętrze – przewody zasilające, zabezpieczenie. Zamaskowanie przewodów w korytach.	
Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz wpięcie jej poprzez zasyfonowanie do odpływu w sąsiednim pomieszczeniu.

Ostateczne miejsce montażu jednostek wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji/ kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń.

CZĘŚĆ 4

Jednostka wewnętrzna znajdować się ma w pomieszczeniu 2.22 na II piętrze budynku B.

Rodzaj jednostki wewnętrznej: naścienny.

Jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 3,5kW.

Wykonanie prac nie wymaga użycia podnośnika koszowego. Jednostka zewnętrzna umieszczona będzie na elewacji na uchwycie, z dostępem z balkonu.

Wykonanie instalacji zasilającej urządzenie z rozdzielni elektrycznej na tym samym piętrze – przewody zasilające, zabezpieczenie. Wykonanie niezbędnych przejść pożarowych, zamaskowanie przewodów w korytach. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz wpięcie jej do istniejącej już instalacji, po drugiej strony przegrody.

Ostateczne miejsce montażu jednostki wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji/ kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń.

CZĘŚĆ 5

Jednostka wewnętrzna znajdować się ma w pomieszczeniu R/13 na piętrze -1 budynku B.

Rodzaj jednostki wewnętrznej: naścienny.

Jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 3,5kW.

Agregat należy umieścić na podstawach; na poziomie gruntu; na kostce chodnikowej. Wykonanie instalacji zasilającej urządzenie z rozdzielni elektrycznej na tym samym piętrze – przewody zasilające, zabezpieczenie. Wykonanie niezbędnych przejść pożarowych, zamaskowanie przewodów w korytach. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin oraz wpięcie jej poprzez zasyfonowanie do odpływu w umywalce w tym samym pomieszczeniu.

Ostateczne miejsce montażu jednostki wewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji/ kart katalogowych, protokołów, paszportu zamontowanych urządzeń.

Załączniki:

- Dokumentacja zdjęciowa poszczególnych lokalizacji – załączniki  nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.