##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Zasilacz awaryjny UPS – 3 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Wersja typu Tower | Tak |  |
|  | Technologia typu: True On-Line Double Conversion zapewniająca dobre parametry napięcia wyjściowego bez względu na zakłócenia energetyczne i rodzaj zasilanych odbiorników | Tak |  |
|  | Moc min.: 2700W/3000VA | Tak |  |
|  | Poziom hałasu ≤45 dB | Tak, podać |  |
|  | Wysokość 346 mm ±50 mm. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość 214 mm ±50 mm. | Tak, podać |  |
|  | Głębokość 412 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD | Tak, podać |  |
|  | Port USB | Tak |  |
| - l | Licznik energii | Tak |  |
|  | Interfejs szeregowy | Tak |  |
|  | Liczba gniazd ICE C13 – min. 7 | Tak, podać |  |
|  | Interfejs typu SCSI -RS-232 | Tak |  |
|  | Topologia: Włączony/podwójna konwersja | Tak |  |
|  | Obudowa metalowa | Tak |  |
|  | Czas podtrzymania min. 6 min (przy obciążeniu mocą 2500 W) | Tak, podać |  |
|  | Akumulatory zamknięte typu: AGM VRLA, 8 x 9Ah/12V (lub równoważne) | Tak, podać |  |
|  | Sprawność min. 92% | Tak, podać |  |
|  | Napięcie nominalne min.: 208/220/230/240V | Tak, podać |  |
|  | Zasilacz UPS wyposażony dodatkowo w min.: - jeden adapter wyjściowy 16A np. IEC-Shuko16A (F) - jeden adapter 10A np. IEC-Shuko10A(F). | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak |  |
|  | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |