Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów technicznych/okresowych/gwarancyjnych central wentylacyjnych, klimatyzatorów, agregatów chłodniczych, gazowych pomp ciepła oraz nawilżaczy parowych zainstalowanych w budynkach Instytutu Matki i Dziecka.

Szczegółowe zestawienie urządzeń objętych przeglądem technicznym, konserwacją oraz harmonogram przeglądów technicznych urządzeń zawiera Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia część 1 – 8 „HARMONOGRAM”.

- ZAKRES KONSERWACJI, PRZEGLĄDU I SERWISU URZĄDZEŃ

  - ZAKRES KONSERWACJI I SERWISU URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W CZASIE PRZEDLĄDÓW (CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2):

    - wykonanie przeglądu zgodnie z (DTR) urządzenia, instrukcją obsługi producenta, obowiązujących przepisów,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania przemienników częstotliwości wentylatorów,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania oraz podłączenia silników,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania przetworników różnicy ciśnień,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania siłowników,

    - sprawdzenie poprawności działania odzysku,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania siłowników zaworów nagrzewnicy/ chłodnicy wodnej,

    - sprawdzenie poprawności działania chłodnicy/ nagrzewnicy freonowej,

    - sprawdzenie poprawności działania chłodnicy wodnej,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania nagrzewnic elektrycznych wraz z układami sterowania,

    - sprawdzenie poprawności działania zadajnika,

    - sprawdzenie poprawności wskazań i zamontowania czujników temperatury,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania termostatów,

    - sprawdzenie poprawności wskazań i zamontowania czujników wilgotności,

    - sprawdzenie poprawności działania nawilżaczy parowych, oczyszczenie cylindrów nawilżaczy z powstałego zakamienienia,

    - sprawdzenie poprawności działania grzałek postojowych wraz układem sterowania,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych,

    - sprawdzenie poprawności działania szafy sterowniczo-zasilającej,

    - sprawdzenie poprawności połączeń instalacji elektrycznych na listwach zaciskowych,

    - sprawdzenie układów sterowania i regulacji pod względem funkcji i wartości nastawionych parametrów,

    - sprawdzenie poprawności działania układów sterowania, zasilania i urządzeń zabezpieczających,

    - pomiary parametrów elektrycznych,

    - pomiary sprężu wentylatorów,

    - sprawdzenie pod względem technicznym podpór i zamocowań urządzeń,

    - sprawdzenie dokręcenia kół pasowych,

    - sprawdzenie pasów klinowych pod względem nadpęknięć i naciągu,

    - sprawdzenie łożysk wentylatorów, silników,

    - sprawdzenie amortyzatorów drgań pod względem zarysowań i pozostałych uszkodzeń,

    - sprawdzenie wymienników ciepła pod kątem zanieczyszczenia, w razie konieczności zalecenie oczyszczenia,

    - sprawdzenie poziomu napełnienia instalacji odzysku ciepła pośredniego, poprawności pracy elementów składowych układu,

    - sprawdzenie przepon pod względem zarysowań i pozostałych uszkodzeń,

    - sprawdzenie poprawności działania i zamontowania systemu odprowadzenia skroplin, pompek skroplin, przewodów grzewczych,

    - wykonanie wpisu w paszporcie urządzenia poddanego przeglądowi,

    - wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach z przeglądu

  - ZAKRES KONSERWACJI, PRZEGLĄDU I SERWISU AGREGATÓW CHŁODNICZYCH W CZASIE PRZEDLĄDÓW (CZĘŚĆ 3, CZĘŚĆ 4):

- wykonanie przeglądu zgodnie z (DTR) urządzenia, instrukcją obsługi producenta, obowiązujących przepisów,

- sprawdzenie pod względem wycieków poszczególnych urządzeń i systemów (kontrola szczelności układu freonowego),

- kontrola poziomu napełnienia oraz stanu zawilgocenia instalacji freonowej,

- sprawdzenie parametrów pracy urządzeń,

- sprawdzenie ciśnienia, parowania i skraplania w układach chłodniczych oraz instalacji chłodu,

- sprawdzenie oraz regulacja wszystkich mechanizmów instalacji, zaworów i innych zespołów mających wpływ na jakość pracy agregatów chłodniczych,

- sprawdzenie parametrów pracy sprężarki,

- sprawdzenie parametrów pracy grzałek w układzie sprężarki,

- sprawdzenie szczelności i drożności przewodów skroplin oraz tac ociekowych,

- sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej na ciągach chłodniczych, szczególnie w instalacjach zewnętrznych (dach obiektu),

- kontrola zabezpieczeń wysokiego i niskiego ciśnienia,

- sprawdzenie i regulację układów elektrycznych i sterowania,

- kontrola czyszczenie/mycie wymienników powietrza (skraplacz, parownik) odpowiednimi środkami chemicznymi w razie konieczności wodą pod ciśnieniem,

- sprawdzenie pod względem technicznym podpór i zamocowań urządzeń,

- wykonanie wpisu w paszporcie urządzenia poddanego przeglądowi,

- wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach z przeglądu.

  - ZAKRES KONSERWACJI, PRZEGLĄDU I SERWISU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W CZASIE PRZEDLĄDÓW (CZĘŚĆ 5):

    - wykonanie przeglądu zgodnie z (DTR) urządzenia, instrukcją obsługi producenta, obowiązujących przepisów,

    - sprawdzanie sprawności działania urządzeń pod względem bezpieczeństwa i obsługi w zakresie BHP dla instalacji elektrycznych i sanitarnych (jeśli dotyczy),

    - mycie myjką ciśnieniową skraplaczy urządzeń, z zastosowaniem preparatów do czyszczenia skraplaczy,

    - usuwanie drobnych usterek podczas czynności konserwacyjnych zgodnie z harmonogramem,

    - kontrola nastaw i parametrów pracy urządzeń,

    - sprawdzenie stanu technicznego obudów urządzeń, powłok antykorozyjnych pod kątem ich uszkodzeń 
i korozji,

    - sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów oraz obudów wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni urządzeń i ich okresowe czyszczenie zgodnie z szczegółowymi zapisami harmonogramu dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych będących przedmiotem Zamówienia,

    - sprawdzenie urządzeń pod kątem występowania drgań i hałasu, sprawdzenie poprawności działania urządzeń pod kątem działania systemów ochrony i bezpieczeństwa,

    - sprawdzenie stanu izolacji przewodów chłodniczych,

    - sprawdzenie stanu poprawności działania zainstalowanej armatury i ilości czynnika chłodniczego pod kątem prawidłowej pracy / pomiarów ciśnień czynnika chłodniczego i kontrola szczelności instalacji/. uzupełnienie układu do 100g w cenie przeglądu,

    - w przypadku wykrycia usterki niemożliwej do usunięcia bez zakupu części zamiennych lub użycia specjalistycznych narzędzi Wykonawca bezzwłocznie przygotuje ofertę naprawy urządzenia. Zamawiający po analizie ekonomicznej naprawy i jej akceptacji, przygotuje zlecenie dla Wykonawcy; do faktury za naprawę niezbędnym załącznikiem będzie protokół z opisem wykonanych prac i wykazem wbudowanych części wraz z kopiami faktur ich zakupu;

    - sprawdzenie szczelności połączeń śrubowych atestowanym detektorem gazu, spełniającym wymagania ustawy F-gazowej i wykrywa wycieki czynnika w ilości minimum 2 gramy /rok, dla R22, R-32, R-404A, R-407C, R-410, R32,

    - sprawdzanie prawidłowej pracy instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeniach;

    - czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z § 39 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu leczniczego (Dz.U. 2012 poz. 739)

    - wykonanie wpisu w paszporcie urządzenia poddanego przeglądowi,

    - wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach z przeglądu.

  - ZAKRES KONSERWACJI PRZEGLĄDU I SERWISU GAZOWYCH POMP CIEPŁA W CZASIE PRZEDLĄDÓW (CZĘŚĆ 6):

      - wykonanie przeglądu zgodnie z (DTR) urządzenia, instrukcją obsługi producenta, obowiązujących przepisów,

      - sprawdzenie pod względem wycieków poszczególnych urządzeń i systemów (kontrola szczelności układu freonowego atestowanym detektorem gazu, spełniającym wymagania ustawy F-gazowej i wykrywa wycieki czynnika w ilości minimum 2 gramy /rok, dla R22, R-32, R-404A, R-407C, R-410, R32),

      - kontrola poziomu napełnienia oraz stanu zawilgocenia instalacji freonowej,

      - sprawdzenie parametrów pracy urządzeń,

      - sprawdzenie ciśnienia, parowania i skraplania w układach chłodniczych oraz instalacji chłodu,

      - sprawdzenie oraz regulacja wszystkich mechanizmów instalacji, zaworów i innych zespołów mających wpływ na jakość pracy gazowych pomp ciepła,

      - sprawdzenie parametrów pracy silników,

      - sprawdzenie parametrów pracy układu ciepła odpadowego,

      - sprawdzenie stanu oraz poziomu napełnienia płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn chłodniczy do chłodzenia silnika),

      - sprawdzenie/kontrola stanu elementów urządzenia tj. paska klinowego, węża gazu, węży wody chłodzącej, filtrów powietrza, odpowietrzników, przetworników ciśnienia, siłowników, przepustnic, wentylatorów, wymienników płytowych, filtra powietrza, filtra gazu, automatyki, itp.,

      - sprawdzenie parametrów pracy sprężarek,

      - sprawdzenie szczelności i drożności przewodów skroplin oraz tac ociekowych,

      - sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej na ciągach chłodniczych, szczególnie w instalacjach zewnętrznych (dach obiektu),

      - kontrola zabezpieczeń wysokiego i niskiego ciśnienia,

      - sprawdzenie i regulację układów elektrycznych i sterowania,

      - kontrola czyszczenie/mycie wymienników powietrza (agregatów) odpowiednimi środkami chemicznymi w wodą pod ciśnieniem,

      - sprawdzenie pod względem technicznym podpór i zamocowań urządzeń,

      - przy każdym przeglądzie wymiana wszystkich zaworów serwisowych na instalacji freonowej,

      - wykonanie wpisu w paszporcie urządzenia poddanego przeglądowi,

      - wykonanie wpisu w CRO urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej,

      - wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach z przeglądu.

  - ZAKRES KONSERWACJI, PRZEGLĄDU I SERWISU NAWILŻACZY PAROWYCH W CZASIE PRZEDLĄDÓW (CZĘŚĆ 7, CZĘŚĆ 8):

- wykonanie przeglądu zgodnie z (DTR) urządzenia, instrukcją obsługi producenta, obowiązujących przepisów,

- sprawdzenie pod względem wycieków poszczególnych elementów urządzeń,

- sprawdzenie urządzenia pod kątem występowania wyładowań w postaci łuków elektrycznych lub iskrzenia w cylindrach,

- sprawdzenie parametrów pracy urządzeń,

- sprawdzenie oraz dokręcenie opasek zaciskowych,

- sprawdzenie oraz regulacja wszystkich mechanizmów instalacji, zaworów i innych zespołów mających wpływ na jakość pracy nawilżaczy parowych,

- sprawdzenie parametrów pracy nawilżaczy,

- sprawdzenie szczelności i drożności przewodów zasilających urządzenie w wodę oraz odpływowych,

- sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej przewodach odpływowych szczególnie w instalacjach zewnętrznych,

- sprawdzenie stanu cylindrów rozbieralnych, usunięcie zgromadzonego osadu mechanicznie oraz przy pomocy łagodnych środków chemicznych,

- sprawdzenie dokręcenie oraz regulację połączeń elektrycznych układów sterowania,

- sprawdzenie pod względem technicznym podpór i zamocowań urządzeń,

- sprawdzenie oraz czyszczenie zaworów spustowych oraz zasilających,

- sprawdzenie czujników konduktywności,

- wykonanie wpisu w paszporcie urządzenia poddanego przeglądowi,

- sprawdzenie czujników wilgotności,

- Sprawdzenie poprawności współdziałania nawilżaczy parowych z centralami wentylacyjnymi,

- wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach z przeglądu.

- WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności zgodnie z przepisami BHP i ppoż,

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców na instalację, konserwację lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2020 r. poz. 2065).

  - Wykonawca, w zależności od rodzaju urządzenia, zobowiązany jest, do wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych oraz chłodniczych,  kierować osoby posiadające kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową, przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania usługi.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2020 r. poz. 2065).

  - Wykonawca oświadcza, iż dysponuje serwisowym urządzeniem diagnostycznym kompatybilnym 
z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 po uprzednim ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzacje producenta urządzeń oraz automatyki sterującej niezbędnej do zachowania gwarancji producenta przy wykonywaniu konserwacji, przeglądów oraz serwisów urządzeń będących na gwarancji zawartych załączniku nr. 1 do OPZ (Harmonogram).

  - Wykonawca, jeżeli niebędący producentem urządzenia zobowiązany jest posiadać status Autoryzowanego Partnera urządzeń wskazanych w części nr 4 niezbędnej do zachowania gwarancji producenta przy wykonywaniu konserwacji, przeglądów oraz serwisów urządzeń będących na gwarancji zawartych załączniku nr. 1 do OPZ (Harmonogram). Dokumenty świadczące o posiadaniu statusu APS należy dołączyć do składanej oferty pod rygorem nieważności oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzacje producenta urządzeń oraz automatyki sterującej niezbędnej do zachowania gwarancji producenta przy wykonywaniu konserwacji, przeglądów oraz serwisów urządzeń część 7 zawartych załączniku nr. 1 do OPZ (Harmonogram).

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę, doświadczenie oraz program diagnostyczny automatyki sterującej niezbędnej przy wykonywaniu konserwacji, przeglądów oraz serwisów urządzeń część 6 zawartych załączniku nr 1 do OPZ (Harmonogram). Dokumenty świadczące o posiadaniu minimum 2 letniego doświadczenia w serwisowaniu urządzeń wskazanych w części 6 należy dołączyć do składanej oferty pod rygorem nieważności oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków gwaranta (przejęcie gwarancji) przy wykonywaniu konserwacji, przeglądów oraz serwisów urządzeń będących na gwarancji część 5 zawartych załączniku nr 1 do OPZ (Harmonogram).

  - Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego.

  - Zużyte i wymienione materiały eksploatacyjne części Wykonawca utylizuje na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania wykonanych czynności w stosownym protokołem z podaniem daty następnej czynności konserwacyjnej,

  - Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania usługi.

  - Z czynności każdego przeglądu konserwacyjnego Wykonawca sporządzi oddzielny raport zawierający w szczególności następujące informacje:

    - dane urządzenia,

    - wyniki pomiarów,

    - wykaz sprawdzonych elementów z informacją o prawidłowości działania,

    - wnioski dotyczące stanu technicznego, w tym informacje urządzanie sprawne/niesprawne, dopuszczone/niedopuszczone do eksploatacji

  - W razie stwierdzenia podczas wykonywania czynności przeglądowych jakichkolwiek usterek 
w pracy urządzeń, należy umieścić taką informacje w protokole.

- INNE POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PREDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy powinni zapoznać się z rozmieszczeniem i stanem technicznym urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w dniu 17.03.2022 r. o godzinie 10:00.

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

    - 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących;

    - 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne.

  - Czas wykonania zamówienia – 12 miesięcy

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO:

  - Wyłączenia części urządzeń z puli objętej przeglądami i konserwacją w trakcie trwania umowy, 
w przypadku zmian organizacyjnych w Instytucie, wyłączenia urządzenia z eksploatacji itp. Wykonawca o takim fakcie poinformuje Wykonawcę

  - W ramach „puli” może wprowadzić inne urządzenie, a koszty jego konserwacji będą naliczane wg stawek urządzeń o równoważnych parametrach technicznych.

  - Zmniejszenia częstotliwości wykonywanych przeglądów oszacowanych w załączniku nr 1 do OPZ (Harmonogram). Wszelkie przeglądy powyżej szacowanej ilości, będą realizowane na warunkach cenowych podanych w Tabeli asortymentowo - cenowej.