Załącznik nr. 3 do zaproszenia

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI ORAZ TERMINÓW WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE POSIADANEGO SYSTEMU GASZENIA GAZEM

- OPIS POSIADANEGO SYSTEMU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

SYSTEM GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI W BUD A.

Do gaszenia pożaru zastosowano system TA-200 pracujący na środku gaśniczym HCF-227ea. Producentem środka gaśniczego jest Meridian Servces Limited.

System TA-200 składa się m.in.:

- zasobnika ze środkiem gaśniczym,

- bezszwowych rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą specjalnej taśmy teflonowej do tego typu połączeń,

- kształtek hydraulicznych o wytrzymałości do 90 bar oraz dysz gaśniczych,

- centrali sterowania gaszeniem IGNIS 1520M,

- klapy odciążeniowej MERCOR mcr FIDS,

- wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych,

- czujek pożarowych POLON-ALFA, DUR-40, DOR-40 ze wskaźnikami zadziałania WZ-31

SYSTEM GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI W BUD B.

Do gaszenia pożaru zastosowano system SH-227 pracujący na środku gaśniczym HCF-227ea.

System składa się m.in.:

- zasobnika ze środkiem gaśniczym HCF-227ea,

- bezszwowych rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą specjalnej taśmy teflonowej do tego typu połączeń,

- kształtek hydraulicznych o wytrzymałości do 90 bar oraz dysz gaśniczych,

- centrali sterowania gaszeniem INIM SMAR-TLINE,

- klapy odciążeniowej MERCOR z siłownikiem BLF-24,

- wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych,

- czujek dymu

- OPIS ZAKRESU CZYNNOŚCI

Zakres czynności serwisu przy konserwacji oraz przeglądzie technicznym stałego urządzenia gaśniczego wraz z systemem sterowania i detekcji pożaru serwerowni IMiD budynki A oraz B w IMiD obejmują czynności zgodne z zaleceniami zawartymi w DTR urządzeń, instrukcji obsługi producenta, obowiązujących przepisów, a w szczególności sprawdzenie :

    - sprawdzenie wizualnego wyglądu centrali sterowania gaszeniem,

    - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych wewnątrz centrali sterującej gaszeniem,

    - sprawdzenie stanu akumulatorów zasilania rezerwowego, wartość prądu ładowania, napięcie AKU, poprawność pracy układu zasilania podstawowego i rezerwowego centrali,

    - sprawdzenie reakcji centrali na sygnały alarmowe i techniczne ( sygnał alarmu wstępnego i ogólnego, usterki techniczne systemu, generowanie sygnału START GASZENIA, itp.)

    - sprawdzenie wizualnego wyglądu klapy odciążeniowej,

    - sprawdzenie pozycji normalnej, rodzaju działania, czasu otwarcia, czasu zamykania, źródła zasilania klapy,

    - sprawdzenie wszystkich elementów, stanu technicznego i wizualnego butli,

    - sprawdzenie stanu ciśnienia gazu w butli na podstawie wskazań manometru,

    - sprawdzenie stanu mocowań i obejm butli, oraz czy połączenia mechaniczne nie są poluzowane, obejmy skorodowane, zabrudzone smarem lub innymi zanieczyszczeniami, itp.

    - sprawdzenie stanu technicznego siłownika elektromagnetycznego, osłony kabli elektrycznych, stan połączeń gwintowanych układu wyzwalania gazu,

    - sprawdzenie stanu technicznego węży i przewodów pilotowych, połączeń układu pilotującego itp.

    - sprawdzenie stanu technicznego czujnika przepływu, poprawność sygnalizacji wyzwolenia środka gaśniczego, itp.

    - sprawdzenie stanu technicznego czujnika ciśnienia, poprawność sygnalizacji układu wyzwolenia gazu,

    - sprawdzenie stanu technicznego przycisków START/STOP Gaszenia – układu ręcznego wyzwolenia gazu,

    - sprawdzenie stanu gotowości siłownika ręcznego na wyzwalaczu elektromagnetycznym,

    - sprawdzenie stanu zawleczki i plomby zabezpieczającej siłownik ręczny wyzwalacza elektromagnetycznego,

    - sprawdzenie stanu technicznego sygnalizatorów optyczno-akustycznych i wskaźników zadziałania (stan kloszy ,żarówek , itp.)

    - sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów i plafonów ostrzegawczych,

    - sprawdzenie reakcji systemu sygnalizacji pożarowej na sygnały przychodzące z systemu gaszenia gazem,

    - sprawdzenie typu sygnałów przekazywanych do systemu SSP,

    - sprawdzenie stanu technicznego rurociągów układu gaszenia (stan obejm, uchwytów, połączeń gwintowanych, itp.)

    - sprawdzenie stanu technicznego dysz wylotowych układu gaszenia,

    - sprawdzenie stanu technicznego połączeń gwintowanych układu gaszenia z układem wyzwolenia gazu na butlach

    - sprawdzenie stanu ocynkowania na rurociągu gaśniczym,

    - sprawdzenie reakcji czujek pożarowych na próbne zadymienie aerozolem testowym,

    - sprawdzenie stanu wizualnego, pewność zamocowania, przesłonięcia, odległości od najbliższych ścian przeszkód względem czujników pożarowych,

    - sprawdzenie odległości czujników od nawiewników z klimatyzatorów, wentylatorów itp.

    - wykonanie kontroli szczelności zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2018r. poz. 2221 z późniejszymi zmianami),

    - wykonanie testu szczelności pomieszczenia serwerowni w celu określenia czy emitowany gazowy środek gaśniczy przez system gaszenia jest w stanie ugasić pożar pod warunkiem jego obecności w gaszonym pomieszczeniu w odpowiedniej ilości, przekraczającej wartość minimalnego stężenia gaszącego. Pomiar stężenia czynnika  gaszącego w  czasie retencji, oraz czasu utrzymywania się minimalnego wymaganego stężenia  gazowego środka gaśniczego; test wykonywany w celu określenia stopnia nieszczelności pomieszczenia wg wymagań normy PN-EN 15004 lub równoważnej.

    - wykonanie wpisu do Karty Urządzenia Przeciwpożarowego w Centralnym Rejestrze Operatorów

    - wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach z przeglądu

- WYTYCZNE DOTYCZĄCE RAPORTU Z PRZEGLĄDU

Raport z przeglądu zawierać będzie poniższe informacje

    - dane urządzenia,

    - wyniki pomiarów,

    - wykaz sprawdzonych elementów z informacją o prawidłowości działania,

    - wnioski dotyczące stanu technicznego,

    - protokół kontroli szczelności oraz wpis do karty urządzenia,

    - w razie stwierdzenia podczas wykonywania czynności przeglądowych jakichkolwiek usterek w pracy urządzeń, należy umieścić taką informacje w protokole.

- HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEGLĄDÓW I TESTÓW SZCZELNOŚCI SERWEROWNI.

| Lokalizacja | System | Przegląd | Planowany termin | Ilość przeglądów w okresie 3 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serwerownia bud. A | Gaszenie gazem | I | 7 tydzień roku | 12 |
|  |  | II | 19 tydzień roku | 12 |
|  |  | III | 33 tydzień roku | 12 |
|  |  | IV | 47 tydzień roku | 12 |
| Serwerownia bud. B | Gaszenie gazem | I | 7 tydzień roku | 12 |
|  |  | II | 19 tydzień roku | 12 |
|  |  | III | 33 tydzień roku | 12 |
|  |  | IV | 47 tydzień roku | 12 |

Testy szczelności pomieszczenia należy wykonywać w terminach realizacji przeglądów systemu gaszenia gazem.