##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

- Przedmiot postępowania:  „Dostawa pięciu szaf do składowania cieczy łatwopalnych o odporności ogniowej 90 min.”

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: szafy o szer. ok. 120 cm - 4 szt.

szafy o szer. ok. 60 cm - 1 szt.

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018, sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE i WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Szafa o szerokości ok. 120 cm |  |  |
| 1.1 | Szafy do składowania substancji łatwopalnych oraz skrajnie łatwopalnych zgodnie z europejską normą EN 14470-1 | TAK |  |
| 1.2 | Ognioodporność 90 min | TAK |  |
| 1.3 | Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo | TAK |  |
| 1.4 | Pneumatyczne wspomaganie drzwi | TAK |  |
| 1.5 | Zamknięcie kanałów wentylacyjnych szafy powinno nastąpić przy temperaturze ok. 700C | TAK |  |
| 1.6 | Trzy półki o nośności 65-80 kg | TAK |  |
| 1.7 | Wanna wychwytowa o nośności 80 -120 kg i pojemności 32 - 38 litra | TAK |  |
| 1.8 | Wymiary zewnętrzne szer. 1100 – 1250; głęb. 550 – 600; wys. 1900 2050 mm | TAK |  |
| 1.9 | Wymiary wewnętrzne szer. 1050 – 1100; głęb. 420 – 480; wys. 1700 – 1850 mm | TAK |  |
|  | Szafa o szerokości ok. 60 cm |  |  |
| 1.10 | Szafy do składowania substancji łatwopalnych oraz skrajnie łatwopalnych zgodnie z europejską normą EN 14470-1 | TAK |  |
| 1.11 | Ognioodporność 90 min | TAK |  |
| 1.12 | Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo | TAK |  |
| 1.13 | Pneumatyczne wspomaganie drzwi | TAK |  |
| 1.14 | Zamknięcie kanałów wentylacyjnych szafy powinno nastąpić przy temperaturze ok. 700C | TAK |  |
| 1.15 | Trzy półki o nośności ok 50 kg | TAK |  |
| 1.16 | Wanna wychwytowa o nośności ok 50 kg i pojemności 16 - 22 litra | TAK |  |
| 1.17 | Wymiary zewnętrzne szer.; 595 - 600 głęb. 590 – 600; wys. 1900 - 2100 mm | TAK |  |
| 1.18 | Wymiary wewnętrzne szer. 490 - 495; głęb. 425 – 460; wys. 1700 – 1850 mm | TAK |  |
| 1.19 | Waga do 240 kg |  |  |
| 2. | Transport, montaż, instalacja |  |  |
| 2.1 | Transport i rozładowanie ze środka transportu u zamawiającego | TAK |  |
| 2.2 | Opłaty celne (wg stanu na dzień sporządzenia Umowy, jeśli obowiązek uiszczenia takich opłat wynika z obowiązujących przepisów prawa) | TAK |  |
| 2.3 | Wniesienie szaf do miejsca wskazanego przez zamawiającego; Montaż szaf, ich instalacja i uruchomienie w miejscu użytkowania (w tym podłączenie do instalacji wewnętrznych) | TAK |  |
| 2.4 | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 2.5 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie drobnych napraw i konserwacji | TAK |  |
| 2.6 | Przeglądy okresowe i części zużywalne w czasie trwania gwarancji | TAK |  |
| 3. | Gwarancja |  |  |
| 3.1 | 24 miesięcy gwarancji od uruchomienia urządzenia | TAK |  |
| 3.2 | Gwarancja każdorazowo przedłużana o czas niesprawności urządzenia | TAK |  |
| 3.3 | Serwis autoryzowany na terenie Polski | TAK |  |
| 3.4 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 3.5 | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – nie więcej niż 10 dni | TAK |  |
| 3.6 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczątka i podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy