##### Część nr 1      	                                                            	                                              Załącznik nr  3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych

Nazwa producenta/Kraj___________________________________________________

Typ/Model:  ____________________________________________________

Ilość: 2

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca zasilanie aparatu do znieczulenia ogólnego. | Tak |  |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. | Tak |  |  |
|  | Stosunek długości ramion 3:4 podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu). | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1700 mm. | Tak |  |  |
|  | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości głowicy za pomocą uchylnego ramienia wysięgnika, napędzanego elektrycznie, realizującego ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie, co najmniej 50 cm. | Tak |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). | Tak |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 115 kg | Tak |  |  |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1300 mm | Tak |  |  |
|  | Głowica smukła (zajmująca mało miejsca) o przekroju poprzecznym mniejszym niż 30cm x 25cm (szerokość x głębokość) posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. | Tak |  |  |
|  | Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - odciąg gazów anestetycznych – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | Tak |  |  |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – min. 8 szt. - bolce ekwipotencjalne – min. 8 szt. - gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45 – min. 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd zasilających – min. 3 szt. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy | Tak |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej: po jednym gnieździe każdego rodzaju z lewej i z prawej strony kolumny. | Tak |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). | Tak |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na tylnej, lewej i na prawej ściance. | Tak |  |  |
|  | Półka wyposażona w szyny boczne 2 szt., o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 450 mm ± 5% - głębokość: 500 mm ± 5% | Tak |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie zgodne z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak |  |  |
|  | Szuflada zainstalowana pod dolną półką. Szuflada bez wystających uchwytów. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane szuflady. | Tak |  |  |
|  | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. | Tak |  |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | Tak |  |  |
|  | Aluminiowe zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane do spodu półki za szufladą, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane schowki. | Tak |  |  |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i regulacji wysokości umieszczone w zorientowanym pionowo dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na tylnej ściance głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców i regulacji wysokości umieszczone na panelu na ściance bocznej kolumny | Tak |  |  |
|  | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca przedstawi schemat połączeń i projekt wymaganej instalacji zgodny z DTR – w projekcie montażu | Tak |  |  |
|  | Demontaż starej kolumny | Tak |  |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowy, kontroli systemu, diagnostyki uszkodzeń w zakresie podstawowym, wymiany części eksploatacyjnych zużywalnych, wykonania przeglądów w zakresie podstawowym potwierdzone stosownym certyfikatem w tym zakresie. |  |  |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy