Załącznik nr 14 do SIWZ

Informacje uzupełniające dot. Budowy budynku podziemnego działu obrazowania (rezonans magnetyczny i tomograf), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a, w zakresie:

- Instalacji elektrycznych:

  - Okablowanie ma spełniać wymagania obowiązującej dyrektywy unijnej 2016/364/EU klasyfikującej reakcję na działanie ognia wszystkich wyrobów budowlanych (w tym kabli) w skrócie CPR. Uwzględniając obowiązek stosowania dyrektywy unijnej 2016/364/EU dla kabli miedzianych i światłowodowych należy zastosować klasę okablowania strukturalnego B1ca.

  - W opisie postępowania podane jest, że okablowanie strukturalne miedziane, które będzie wykorzystywane dla zasilania urządzeń wykorzystujących PoE - zasilanie kamer IP.

  - Przy pomiarach okablowania strukturalnego, zgodnie z podanymi 
w opisie postepowania normami i ich najnowszymi wersjami, należy zastosować wytyczne dla kategorii 6. Przy wykonywaniu pomiarów certyfikujących, nie należy uwzględniać kabli krosowych  - nie są one przedmiotem zamówienia. Wymogiem dla okablowania strukturalnego miedzianego jest kategoria 6, należy przyjąć wersję nieekranowaną (UTP).

  - Zaplanowano rozwiązanie polegające na montażu oddzielnej szafy dla projektowanego ZDO, jednak ze względu na ograniczoną kubaturę ZDO możliwe jest także przyłączenie instalacji w najbliższej szafie IMID. Decyzję pozostawia się Projektantowi, który powinien zapoznać się z istniejącym układem 
i koordynować rozwiązania z możliwościami i dokumentacją wykonawczą ZDO pozostałych branż.

  - Panel naścienny nadłóżkowy nie może emitować ponad normatywnego promieniowania elektromagnetycznego i musi umożliwiać wykonanie badania EKG i EEG, w związku z tym Zamawiający wymaga aby instalacja systemu przywoławczego znajdująca się w wyżej wymienionych panelach posiadała deklarację zgodności WE w celu udowodnienia spełnienia wymogów EU zawartych w normie PN-EN 61000-6-3 oraz PN-EN 61000-6-1, które dotyczą odpowiednio emisji i odporności elektromagnetycznej.

- Instalacji gazów medycznych:

  - W budynku podziemnym zaplanowano pomieszczenia, do których należy doprowadzić gazy medyczne w załączeniu do postępowania przekazano projekt technologii i projekt budowlany ZDO. Projekt wykonawczy gazów medycznych 
i kosztorys inwestorski jest także przedmiotem zamówienia. Włączenie gazów medycznych do istniejącej instalacji może być zrealizowane w budynku B lub budynku A, projektant powinien osobiście zweryfikować możliwość wpięcia 
i zaproponować optymalne rozwiązanie.