Część nr 2 				Złącznik nr 2.3 do opisu przedmiotu zamówienia części nr 2

OPIS TECHNICZNY – SYSTEM KLIMATYZACJI SERWEROWNI

(przedmiot umowy podlegający umowie konserwacji)

SERWEROWNIA W BUDYNKU A,

W serwerowni budynku A, wykonano klimatyzację w oparciu o urządzenia firmy APC by Schneider Elektric. szafy klimatyzacji precyzyjnej serii ACRP102 chłodzone powietrzem, każda o wydajności chłodniczej równej 37kW stabilizującymi temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu. Są one wyposażane w niezbędne elementy, które kontrolują parametry powietrza. Są to: filtry powietrza z czujnikiem zanieczyszczenia, chłodnica, wentylator, nagrzewnica elektryczna oraz nawilżacz parowy. Szafy wyposażone są w system detekcji wody, który w przypadku przecieku, odcina dopływ wody  i sygnalizuje stan awaryjny.

Każda szafa współpracuje z jednym skraplaczem firmy PPUCH TARCZYN typ S-3453VW. Skraplacze ustawione są na dachu budynku. Każda z dwóch szaf klimatyzacyjnych połączona jest z skraplaczem dwiema rurami miedzianymi o średnicach  -  dla gazu Cu - ø28, dla cieczy – Cu - ø22. Rury, po wyjściu z szaf, wprowadzone zostały nad strop podwieszony w serwerowni i nad stropem podwieszonym korytarza poprowadzone są do istniejącego do szachtu instalacyjnego. Szachtem wprowadzone zostały nad dach i dalej, po dachu do skraplaczy. Zaraz za szafami, nad stropem podwieszonym w serwerowni, na każdej rurze zamontowany został zawór odcinający z króćcem spustowym i złączką do węża. Przy każdym ze skraplaczy na dachu zamontowany zostały zawory odcinające oraz zwory odpowietrzająco spustowe,  ze złączką do węża. Rurociągi cieczowe zostały ułożone ze spadkiem  min. 0,4% - w budynku w kierunku szaf klimatyzacyjnych, po dachu – w kierunku skraplaczy. Po dachu, rury prowadzone są na podporach mocowanych do bloczków betonowych ustawionych na dachu. Wszystkie rury chłodnicze zostały zaizolowane termicznie otulinami ze  spienionych tworzyw sztucznych o zamkniętej strukturze komórkowej i ograniczonej palności (NRO), o grubości 13mm.Izolacja na dachu zabezpieczona jest osłoną ochronną.

Do każdej szafy klimatyzacji precyzyjnej doprowadzona została instalacja  wody do nawilżania powietrza 
z istniejącej rury wodociągowej prowadzonej w korytarzu, pod stropem podpiwniczenia. Na instalacji, nad stropem podwieszonym w korytarzu II piętra, zamontowany został zawór elektromagnetyczny, który zamknie dopływ wody 
w przypadku zadziałania systemu detekcji przecieku wody w szafie klimatyzacyjnej. Sterowanie zaworem podłączone zostało do automatyki szaf klimatyzacji precyzyjnej. Przed i za zaworem zamontowane zostały zawory odcinające.  Zawór odcinający i dodatkowo zawór ze złączką do węża, zamontowane zostały też w piwnicy, przed włączeniem się do istniejącej instalacji wodociągowej. Instalację wody wykonano z  rur  PE  ø20 i  poprowadzono ze spadkiem 0,2% w kierunku pionu prowadzonego w szachcie

Instalacja odprowadzenia skroplin. Z tacy ociekowej, zamontowanej w każdej szafie, skropliny  podrzucane są pompką nad strop podwieszony w serwerowni. Dalej, oba odgałęzienia połączone są w jedną rurę i nad stropem podwieszonym korytarza, prowadzone są do pionu w szachcie instalacyjnym, który poprzez syfon włączony jest  do istniejącej poziomej rury kanalizacyjnej pod stropem  podpiwniczenia. Instalację skroplin wykonano z rur PP stabilizowanych, odpornych na temperaturę 90oC, co pozwala na awaryjny spust gorącej wody z nawilżaczy. Rury, nad stropem podwieszonym, poprowadzono ze spadkiem 2% w kierunku pionu w szachcie.

Serwerownia stanowi strefę wydzieloną pożarowo – przegrody budowlane posiadają odporność ogniową EI 120. Zasilanie szaf klimatyzacyjnych zostało włączone do systemu ochrony przeciwpożarowej serwerowni.

Przejścia  rur przez ścianę, strop serwerowni i szachtu  uszczelniono masą, o odporności ogniowej EI 120.

WYKAZ ZAMONTOWANYCH URĄDZEŃ:

| Lp. | Wyszczególnienie | Typ urządzeń | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja chłodnicza |  |  |  |  |
| K.1 | Szafa klimatyzacyjna – jednostka wewnętrzna dostawca: APC by Schnaider Elektric | InRow®RP model chłodzony powietrzem SERIA ACRP102 JK1326030165 Filtry 0J-875-2013A ( 418x470x96mm 3 szt) SERIA ACRP102 JK1339004744 Filtry 0J-875-2013A ( 418x470x96mm 3 szt) Wydajność chłodnicza urządzenia Q=37kW Czynnik chłodniczy R407C 40 kg - 1kpl Gabaryty - 1070x600x1991mm Ciężar - 378kg | szt. | 2 |
| K.2 | Skraplacz - jednostka zewnętrzna Producent: PPUCH TARECZYN | Typ: S – 3453VW Wydajność chłodnicza 48,033kW Gabaryty – 3650 x 1015 x 370mm Ciężar - 160kg | szt. | 2 |
| K.3 | Zawór odcinający do instalacji freonowej | Dn20 (G3/4”) | szt. | 4 |
| K.4 | Zawór odcinający do instalacji freonowej | Dn25 (G1”) | szt. | 4 |
| K.5 | Zawór spustowy ze złączką do węża | Dn15 (G1/2”) | szt. | 8 |
|  | Rury miedziane: | Cu ø28 – (1”) Cu ø35 – (1 1/4”) | m | 70 70 |
| Instalacja wodna |  |  |  |  |
| W.1 | Zawór odcinający do wody | dn10 (G 1/4”); pn=0,6MPa | szt. | 2 |
| W.2 | Zawór odcinający do wody | dn15 (G 1/2”); pn=0,6MPa | szt. | 2 |
| W.3 | Zawór spustowy ze złączką do węża | dn15 (G 1/2”); pn=0,6MPa | szt. | 2 |
| W.4 | Zawór elektromagnetyczny | G 1/2” np. typ EV22OB/NO - G1/2” - Danfoss | szt. | 1 |
|  | Rury ciśnieniowe: | PE dn10 pn = 0,6MPa PE dn15 pn = 0,6MPa | m m | 1,0 34,0 |

SERWEROWNIA W BUDYNKU B

W serwerowni budynku B, wykonano klimatyzację w oparciu o urządzenia firmy STULZ typ CRS 211 AS chłodzone powietrzem, każda o wydajności chłodniczej równej 20kW stabilizującymi temperaturę i wilgotność 
w pomieszczeniu. Są one wyposażane w niezbędne elementy, które kontrolują parametry powietrza. Są to: filtry powietrza z czujnikiem zanieczyszczenia, chłodnica, wentylator.

Każda szafa współpracuje z jednym skraplaczem firmy STULZ typ KSV02922p. Skraplacze ustawione są na tarasie budynku na poziomie piętra 3. Każda z dwóch szaf klimatyzacyjnych połączona jest z skraplaczem dwiema rurami miedzianymi o średnicach  -  dla gazu Cu – ø16, dla cieczy – Cu – ø12. Rury, po wyjściu z szaf, wprowadzone zostały  przez ścianę  a następnie poprowadzono je na elewacji w osłonie z koryt PCV. Co ok. 3 m na przewodzie gazowym zamontowano syfon.

Instalacja odprowadzenia skroplin, z tacy ociekowej  zamontowanej w każdej szafie, skropliny odprowadzono grawitacyjnie łącząc je w syfon pod umywalką w pomieszczeniu szatni 2-016 na piętrze 1.

Serwerownia stanowi strefę wydzieloną pożarowo – przegrody budowlane posiadają odporność ogniową EI 120. Zasilanie szaf klimatyzacyjnych zostało włączone do systemu ochrony przeciwpożarowej serwerowni. Przejścia  rur przez ścianę, strop serwerowni uszczelniono masą, o odporności ogniowej EI 120.

WYKAZ ZAMONTOWANYCH URĄDZEŃ:

| Lp. | Wyszczególnienie | Typ urządzeń | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja chłodnicza |  |  |  |  |
| K.1 | Szafa klimatyzacyjna – jednostka wewnętrzna Producent:: STULZ typ CRS 211 AS | typ. CRS 211 AS 10067640 Filtry G4 900x260x47mm 2 szt typ. CRS 211 AS 10067638 Filtry G4 900x260x47mm 2 szt Wydajność chłodnicza urządzenia Q=20kW Czynnik chłodniczy R410a 11,5 kg - 1kpl | szt. | 2 |
| K.2 | Skraplacz - jednostka zewnętrzna Producent: STULZ | Typ: KSV02922p S Wydajność chłodnicza 27,4kW Gabaryty – 1907 x 1880 x 770mm Ciężar - 84kg | szt. | 2 |